Modellazione di un generatore sincrono e controllo della tensione in una rete elettrica multi-macchina

---
Introduzione
Passi fondamentali
Si procederà con la modellazione della macchina sincrona in un contesto isolato per comprendere le leggi fisiche che ne permettono il funzionamento
Si inserirà la macchina in una rete elettrica di potenza e se ne deriverà un modello adatto per la Small Signal Analysis
Ci si concentrerà su un controllo della tensione effettuato attraverso un controllore classico

---
Prerequisiti matematici
La trasformata di Park
- Tre assi d,q,o che ruotano a velocità angolare omega
- Trasforma grandezze di un sistema trifase dipendenti
  dal tempo in valori costanti rispetto al nuovo riferimento

---
La struttura della macchina: il rotore e lo statore
- Viene fatto ruotare dall’ azione di una coppia motrice
  generata da una turbina
- Viene modellato elettricamente da due circuiti
- Un circuito di field (f) in diretta, uno di damping (Q)
  in quadratura
- Vengono alloggiati i circuiti in direzione longitudinale,
  a formare tre fasi sfasate di 120° fra loro
- Sono la sede delle forze elettromotrici che generano
  la corrente elettrica

---
Derivazione del modello con lo spazio di stato
Modello a due assi
- Vengono trascurati i fenomeni non lineari delle parti magnetiche (saturazioni, isteresi)
- Viene assunto che la macchina lavori su carico bilanciato
- Le variabili del sistema si intendono normalizzate rispetto a delle variabili di base

---
Inserimento nella rete WSCC-9
- La power flow analysis studia i flussi di potenza nei nodi quando la rete è a regime, al fine di soddisfare le domande di potenza dei carichi
- Serve a determinare quindi il punto di lavoro intorno al quale verrà linearizzato il sistema

---
Modello con lo spazio di stato
- La macchina 1 è presa come slack, quindi come riferimento ed è rappresentata in maniera
  classica
- Gli sfasamenti dei load angle delle altre macchine sono riferiti ad essa
Ingressi
Vettore di stato

---
Individuazione del contesto di controllo
- In un power system vi sono molti livelli di controllo
- Approcci moderni al tuning del controllore prevedono l’ uso
  di benchmark per l’ apprendimento da parte di algoritmi
  intelligenti o reti neurali
- Controllo di un sistema MIMO attraverso un approccio SISO
- Catena aperta composta da un blocco di compensazione
  (PID), da un amplificatore, il sistema d’ eccitazione e il plant

---
Il sistema non controllato
- Diminuire il tempo d’ assestamento
- Mantenere una sovraelongazione
  limitata
- Margine di fase maggiore di 40°

---
- Stima del processo e identificazione
- Viene stimato come un sistema con un polo
  e un ritardo
- Scelta del metodo di tuning migliore
- Il PID tarato con le regole di Cohen-Coon presenta un tempo d’ assestamento minore

---
- Simulazione del sistema multimacchina dopo l’ inserimento dei PID nel sistema di controllo delle macchine 2 e 3
- Sovraelongazione ancora elevata
- E’ possibile una migliore disposizione dei poli?

---
- Migliore disposizione dei poli per k=0.713
- Quattro poli diventano a parte immaginaria nulla
- Tempo di assestamento aumenta di circa 3 secondi

---
Il sistema controllato
- Tempo d’ assestamento diminuito di circa due secondi
- Sovraelongazione diminuita di circa il 10 percento

---
Conclusioni
- Il problema di un approccio di tipo SISO a un sistema MIMO
- L’ effetto che hanno le variabili lasciate incontrollate sui tempi di
  assestamento
- I problemi principali sono la mancanza di comunicazione tra i controllori
  (si pensi all’ introduzione del PSS) e la mancanza di previsione

---
Grazie dell’ attenzione!